Złota, dnia 09.04.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Złota”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Dla dobra postepowania wnosimy, aby Zamawiający wymagał przedstawienia kart technicznych, certyfikatów głównych urządzeń na wezwanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Wymaganie tych dokumentów dopiero przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji inwestycji może powodować wybór wykonawcy nie spełniającego założeń PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów płaskich minimalna powierzchnia brutto kolektorów 2,5 m2. Taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego, szczególnie jeżeli Zamawiający określił minimalną moc urządzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzależniona od powierzchni kolektora. Na rynku dostępne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne i jednocześnie posiadające mniejszą powierzchnię niż minimalna wymagana przez Zmawiającego, co świadczy o wysokiej wydajności takich kolektorów. Wobec powyższego Zamawiający ograniczając parametr powierzchni całkowitej od dołu, ogranicza możliwość zastosowana lepszych - sprawniejszych urządzeń. Takie działanie Zamawiającego prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze środków publicznych jest działaniem na szkodę interesu społecznego.

Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie parametru minimalnej powierzchni brutto, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów minimalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalną powierzchnię brutto ponieważ, następstwem instalowania kolektorów o powierzchni przekraczającej możliwość odbioru ciepła przez pojemność podgrzewaczy wówczas dochodzi do przegrzania się instalacji solarnej co może nieść za sobą skutek zapowietrzenia się instalacji i awarii. Na rynku istnieje wiele produktów spełniających wymogi dokumentacji projektowej, w związku z powyższym Zamawiający pozostawia wymóg minimalnej powierzchni bez zmian.

Pytanie nr 3:

Z uwagi na coraz większe anomalie pogodowe występujące na terytorium województwa, w szczególności tworzeniu się superkomórek burzowych, wnosimy o uzupełnienie zapisów dokumentacji o grubość szyby kolektorów słonecznych, która, aby zapewnić zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas gradobicia powinna wynosić minimum 4 mm. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga kolektora słonecznego o dużej powierzchni zatem szyba kolektora, aby oprzeć się zarówno obciążeniem śniegu jak i dużym kulom gradowym powinna mieć grubość co najmniej 4 mm. Powołujemy się także na wyrok KIO 783/19, w którym przedstawiona jest prawidłowość postępowania przy doborze kolektorów słonecznych o wyższej wytrzymałości na gradobicie co zapewni Zamawiającemu kolektor z szybą grubości 4 mm co jest standardem stosowanym u renomowanych producentów kolektorów słonecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektory z szybą określoną jak w projekcie  tj. Minimalna grubość szyby solarnej  3,2 mm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza że wskazana pojemność zasobnika to pojemność znamionowa zgodnie z normą PN-EN 12897:2016?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pojemność wskazana w dokumentacji odnosi się do pojemności znamionowej zasobnika w świetle normy PN-EN 12897:2016. Karta katalogowa zasobnika musi zawierać wskazanie pojemności znamionowej i rzeczywistej. Obie wartości muszą być określone zgodne z normą PN-EN 12897:2016.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby kołnierz rewizyjny zasobnika był zgodny z normą PN-EN 12897:2016?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby otwór rewizyjny zasobnika był zgodny z normą PN-EN 12897:2016.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga aby dla spełniania warunku „Współczynnik przenikania ciepła izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub równoważnej, przez akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/mK przy ΔT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy ΔT =30 [°C]” był przedstawiony raport z badań wykonany przez akredytowana w zakresie w/w normy laboratorium czy też wystarczy oświadczenie producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby parametr - współczynnik przenikania ciepła izolacji zasobnika został potwierdzony raportem z badań wykonanym przez akredytowane laboratorium.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dla potwierdzenia klasy energetycznej A zasobnika będzie wymagał pełnego raportu z badań (obliczenia, rejestry temp. z badań, zdjęcia itp..) czy wystarczy oświadczenie producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pełnego raportu z badań potwierdzającego klasę energetyczną A.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby emalii zastosowana w zasobniku była ceramiczna czy też może być np. emalia epoksydowa, emalia ftalowa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wewnętrzna powłoka zasobnika była emaliowana emalią ceramiczną i sam zasobnik posiadał stosowny certyfikat PZH.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), które mówi o tym, iż „przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli- należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej" Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o niższym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w [W/(m·K)] spełniającą wymagania wyżej wymienionego Rozporządzenia, pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału izolacyjnego o minimalnym współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym 0,035 W/mKmierzoną w 40stC(zgodnie z PN-EN 12667:2002).Zamawiający dopuszcza minimalną grubość warstwy izolacyjnej wynoszącą 13 mm.