Znak GPI.III.2710.1.18

Załącznik  Nr 8 do SIWZ

Założenia Techniczne

| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota Etap II” |
| --- | --- |
| INWESTOR | Gmina Złota |
| ADRES OBIEKTU | Tabela nr 1 |
| DATA OPRACOWANIA | Luty 2018 |
| NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO | Gmina Złota |
| ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 79 |

Spis treści

WSTĘP	4

ZESTAWIENIE INSTALACJI	4

Tabela 1   Zestawienie instalacji	7

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych	7

Opis stanu istniejącego	7

Wymagania ogólne	8

Dokumentacja projektowa	9

Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu	9

Koncepcja projektowa	10

Projekt budowlany	10

Projekt wykonawczy	10

Roboty budowlane	10

Serwis gwarancyjny	11

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	11

Uwarunkowania formalno-prawne	11

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne	11

Uwarunkowania środowiskowe	11

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	122

Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia	12

Opis robót budowlanych	12

Zakres robót budowlanych dla instalacji Fotowoltaicznej	12

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	133

Przygotowanie terenu budowy	13

Instalacja Fotowoltaiczna	13

Panele fotowoltaiczne	13

Monitorowanie	14

Konstrukcja wsporcza	14

Przekształtniki DC/AC	14

Wymagania szczegółowe dla falowników	145

Instalacja prądu stałego i przemiennego	177

Proponowane parametry kabli do paneli PV	17

Układ pomiarowo-rozliczeniowy	17

Instalacja odgromowa	17

Ochrona przeciwprzepięciowa i przed zwarciami	17

Ochrona przeciwporażeniowa	17

Wykończenia	188

Zagospodarowanie terenu	18

Gwarancje	18

Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych	18

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących	18

Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów	18

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót	18

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej	19

Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej	19

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	19

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń	19

Wymagania dotyczące sprzętu	19

Wymagania dotyczące transportu	19

Wymagania dotyczące wykonania robót	19

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych	20

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników	20

Odbiory	20

Odbiory dokumentacji projektowej	20

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	20

Odbiory częściowe	20

Odbiór końcowy	20

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego	21

Usługa serwisowa	21

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	21

WSTĘP

Inwestycja pn: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Złota” Etap II będzie realizowana w ramach programu Prosument                 ze środków NFOŚiGW.

# ZESTAWIENIE INSTALACJI

Konsultacjami objęto 88 obiektów zlokalizowanych w  13 miejscowościach w Gminie Złota. Zestawienie przedstawiono w Tabeli 1.

Zestawienie instalacji

| Lp. | Adres | Typ instalacji dach, grunt, Mieszana | Zweryfikowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] | Liczba modułów | Typ dachu P- Płaski S -skośny | Rodzaj pokrycia dachowego D- dachówka Bt- blacha trapez Bd- blachodachówka Bp- blacha płaska On- ondulina | Rodzaj budynku M - mieszkalny G - gospodarczy grunt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biskupice 6, | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Biskupice 49, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Biskupice 39 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Biskupice 24 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Chroberz,ul. Staropolska 34, | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Chroberz ul. Ogrodowa 17 | dach | 2,52 kW | 9 | S | Bd | M |
|  | Chroberz,ul. Akacjowa 3 | dach | 3,64 kW | 13 | S | Bd | M |
|  | Chroberz, ul. Bobrowa 3 | dach | 3,08 kW | 11 | S | Bt | M |
|  | Chroberz, ul. Chrobrego 17, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bp | M |
|  | Chroberz, ul. Chrobrego 32, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Chroberz, ul. Gliniki 38 | dach | 2,52 kW | 9 | S | Bt | G |
|  | Chroberz, ul. Gliniki 19, | dach | 3,08 kW | 11 | S | D | M |
|  | Chroberz, ul. Gliniki 2 | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Chroberz, ul. Gliniki 40, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Gont bitumiczny | M |
|  | Chroberz, ul .Gliniki 8, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Chroberz, ul. Parkowa 31, | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Chroberz, ul. Podzamcze 7 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Chroberz, ul. Słoneczna 15 , | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Chroberz ul. Staropolska 31 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Chroberz, ul. Staropolska 11, | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | G |
|  | Kostrzeszyn 28 | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Miernów 80 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Miernów 59 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Miernów 68 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Miernów 17 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Miernów 60 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Niegosławice 34 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Niegosławice 77a | dach | 4,20 kW | 15 | S | On | M |
|  | Niegosławice 5 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Niegosławice 54 | dach | 4,20 kW | 15 | P | Płyta warstwowa | G |
|  | Niegosławice 59 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Niegosławice 75 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Nieprowice 104 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Nieprowice 19 | dach | 3,64 kW | 13 | S | Bd | M |
|  | Nieprowice 41 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Nieprowice 49 | dach | 3,64 kW | 13 | S | D | M |
|  | Nieprowice 77 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Nieprowice 89 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bp | M |
|  | Pełczyska 95 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | M |
|  | Pełczyska 93, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Pełczyska bez nr | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Pełczyska 91 | dach | 5,04 kW | 18 | S | Bd | M |
|  | Pełczyska 106 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Pełczyska 52 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Pełczyska 122 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Pełczyska 61 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | G |
|  | Pełczyska 51 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Probołowice 2 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | M |
|  | Probołowice 46 | grunt | 8,12 kW | 29 | - | - | G |
|  | Probołowice 25 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | M |
|  | Rudawa 53 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Rudawa 44, | dach | 2,52 kW | 9 | S | Bd | M |
|  | Stawiszyce 104 | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Stawiszyce 25 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Stawiszyce 55a, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 65 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 94 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Stawiszyce 41 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 43 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 4 a | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Stawiszyce 85 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 19 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | G |
|  | Stawiszyce 24 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 23 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Stawiszyce 107 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Wojsławice 15 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Wojsławice 39 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Wojsławice 76 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Złota, ul. Kwiatowa 19 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota, ul. Kwiatowa 20 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota, ul. Łąkowa 2, | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Złota, ul. Łąkowa 19 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | M |
|  | Złota ul. Sienkiewicza 63, | grunt | 4,20 kW | 15 | - | - | G |
|  | Złota ul. Kwiatowa 3 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | M |
|  | Złota ul Sienkiewicza 64 | dach | 4,20 kW | 15 | S | On | G |
|  | Złota ul. Sienkiewicza 19, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota ul. Łąkowa 6 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | G |
|  | Złota, ul. Sienkiewicza 37 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Złota ul. Sienkiewicza 17 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Złota ul. Sienkiewicza 78 | dach | 420 kW | 15 | S | Bd | G |
|  | Złota, ul. Sienkiewicza 34 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota oś. Graby 12 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bt | G |
|  | Złota ul. Wiśniowa 11, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota ul. Sienkiewicza 44, | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Złota ul. Parkowa 22 | dach | 4,20 kW | 15 | S | D | M |
|  | Żurawniki 2 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Żurawniki 10 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
|  | Żurawniki 12 | dach | 4,20 kW | 15 | S | Bd | M |
| RAZEM | 365,40 | 1305 |  |

Liczbę modułów przyjęto przy założeniu mocy 280 Wp. Moce falowników przyjęto szacunkowo do doprecyzowania w projekcie.

# Tabela 1   Zestawienie instalacji

Ogółem jest do wykonania 88 instalacji w 13 miejscowościach Gminy Złota o łącznej mocy 365,40  kWp.

Wszystkie wytypowane obiekty zostały zweryfikowane pozytywnie tzn. wykonanie instalacji fotowoltaicznych jest możliwe.

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych

## Opis stanu istniejącego

#### Parametry wielkości obiektu

Budynki jednorodzinne zlokalizowane są w Gminie Złota. Budynki  max   2 – kondygnacyjne + konstrukcja dachowa

#### Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Złota.  Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia zadania inwestycyjnego.

## Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

- stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie

- zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń

- wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów

- udział we wszelkich odbiorach

- wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty

- naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych

- zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

- pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów jeżeli będzie to konieczne

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania jeśli jest wymagana.

## Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii równoważnych pod warunkiem, że nie pogorszą one funkcjonalności realizowanej inwestycji.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu:

- Projekt wykonawczy

Zakres prac projektowych obejmuje:

Prace przedprojektowe obejmujące czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane), lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli będzie wymagane), poprzez m.in.:

- inwentaryzację budynków (w tym dokonanie oceny stanu technicznego budynków pod kątem ich wytrzymałości na obciążenie) i terenów przeznaczonych do montażu mikro-instalacji, przeprowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji mikroinstalacji;

- sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych;

- uzyskanie warunków technicznych lub uzgodnień od gestorów istniejącego uzbrojenia infrastrukturalnego w przypadku gdy wystąpi taka konieczność;

- przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym oraz z użytkownikiem (właścicielem nieruchomości) warunków wyjściowych do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych obejmujące m.in. rozwiązania projektowe wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia urządzeń i materiałów; opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb użytkowników (właścicieli nieruchomości) dokumentacji projektowych w języku polskim, odrębnych dla każdej mikroinstalacji i ich uzgodnienie z użytkownikiem (właścicielem nieruchomości), inspektorem nadzoru oraz zaakceptowanie przez Zamawiającego;

- uzyskanie w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacje projektowe decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: opinii, uzgodnień rzeczoznawców, gestorów sieci i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych (o ile będą potrzebne) oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w nie zbędnym zakresie.

## Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:

- Tytuł dokumentu,

- Nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł,

- Etap projektu (jeśli dotyczy),

- Datę powstania dokumentu,

- Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,

- Oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma zastosowanie,

- Nazwę i adres Zamawiającego,

- Na początku dokumentu spis treści dokumentu,

- Pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy),

- Nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu,

- Stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony

Zestawienie ilościowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono poniżej w poszczególnych podrozdziałach.

Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz zeskanowanej w formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD/BR.

## Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

## Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW, instalowanych w istniejących spełniających wymagania pomieszczeniach zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę. Jeżeli pozwolenie wymagane będzie odrębnymi przepisami lub któryś z elementów towarzyszących będzie wymagał pozwolenia, należy uzyskać prawomocną decyzję do dnia rozpoczęcia prac.

## Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej dla poszczególnych  lokalizacji o parametrach (moc dla instalacji PV,)  zgodnych z załącznikiem na w Tabeli 1 Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

- Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji

Jeżeli odrębne procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie pozwolenia na budowę) wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy.

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji modułów PV. Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachów.

Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla mieszkańców. Projekty powinny zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną. Projekty powinny obejmować niezbędne rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.

Panele należy zamocować na konstrukcji dedykowanej przez producenta.

## Roboty budowlane

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z zestawieniem na str. 4 - 10 na nieruchomościach położonych      w Gminie Złota. W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń oraz dostosowanie istniejących instalacji do prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności:

- przejęcie przez Wykonawcę od Zamawiającego i Użytkownika (właściciela nieruchomości) placów budowy i przygotowanie miejsca pod montaż mikroinstalacji,

- ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu mikroinstalacji do wpięcia w istniejące instalacje;

- montaż mikroinstalacji;

- wykonanie połączenia z instalacją elektroenergetyczną obiektu;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

- wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;

- wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;

- zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych;

- wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,;

- uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych nieruchomościach;

- opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania;

- opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji);

- przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej - w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

- przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi wykonanych mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;

- wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.

## Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie min 6 lat od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.

# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

## Uwarunkowania formalno-prawne

Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót. Wykonawca zadania zobowiązany, w imieniu Zmawiającego i Użytkowników, jest do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

- być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

- posiadać aktualne badania lekarskie

- posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

## Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.

Na okres robót budowlanych należy przewidzieć i zapewnić możliwość dojazdu ciężkiego sprzętu na teren budowy.

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.

## Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71 ).

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekty po wybudowaniu mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie miała za zadanie produkować energię z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego). Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej Użytkownika w budynku w rozdzielni głównej budynku lub złączu licznikowym. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną w budynku. Będzie możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji powoduje iż Użytkownik nie będzie miał zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. W przypadku, gdyby bilansowanie roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników należy zastosować system zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie zysków z instalacji PV.

# Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia

## Opis robót budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na  budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach zgodnych z zestawieniem na stronie 4 i dopasowana do zapotrzebowania obiektu

Moc instalacji fotowoltaicznej uzależniona jest od lokalizacji wskazanej w zestawieniu na str. 4 i dostosowana do zapotrzebowania użytkownika.

Panele Fotowoltaiczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz uzgodnionym z Użytkownikiem. Będzie to w zależności od sytuacji: dach budynku mieszkalnego, gospodarczego, grunt.

## Zakres robót budowlanych dla instalacji Fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:

- montaż konstrukcji pod moduły PV ,

- montaż modułów PV na konstrukcji,

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż inwertera PV,

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- szkolenie Użytkowników

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustów

- montaż rozdzielnic AC i DC oddzielnie(rozdzielnie ),

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych

- konstrukcji wsporczej

- inwertera DC/AC

- instalacji prądu stałego i przemiennego

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

# Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

## Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z  Zamawiającym.

## Instalacja Fotowoltaiczna

### Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne należy montować na konstrukcji wsporczej, przy czym:

- muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz dostępnych powierzchni montażowych

- nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty

- muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego nasłonecznienia

- ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk energii

- ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego panela

- panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą

Poniżej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:

| Parametr | Wartość oczekiwana | Tolerancja |
| --- | --- | --- |
| Liczba ogniw | 60 ogniw | Równa |
| Typ ogniw | 4 bus barowe polikrystalicznych lub monokrystaliczne | Nie mniej niż |
| Moc Pmax (Wp) | 280Wp | Minimum |
| Współczynnik sprawności modułu | 16,71% | Minimum |
| Napięcie przy Pmax | 31,4V | Minimum |
| Prąd przy Pmax | 8,55A | Minimum |
| Współczynnik temperaturowy dla Pmax | -0,41%/ oK | maksimum |
| Współczynnik temperaturowy dla Isc | +4,8mA/oK | maksimum |
| Współczynnik temperaturowy dla Voc | -121mV/oK | maksimum |
| Maksymalne obciążenie statyczne/mechaniczne | 5400 Pa | Minimum |
| Odporność na gradobicie | 55 mm średnicy/max. Prędkość 33,5 m/s | Minimum-oświadczenie producenta o przeprowadzeniu pozytywnych testów |

Moduły muszą posiadać certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 i być zgodne z normami dyrektywy 2014/35/UE oraz 2014/30/UE., a producent powinien posiadać certyfikaty jakości takie jak: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Klemowanie  modułów wyłącznie  po dłuższej stronie modułu.

## Monitorowanie

| Lp. | Podstawowe parametry | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Ogólne |
| 1 | Możliwość monitorowania instalacji PV | TAK |
| 2 | Możliwość transmisji na serwer aplikacji w oparciu o GPRS | TAK |
| 3 | Usługa telemetryczna na okres | 60 miesiące |
| 4 | Aplikacja umożliwiająca zdalną agregację danych z falownika, archiwizację oraz prezentację graficzną danych. | TAK |
| 5 | Możliwość dostępu użytkownika do usługi monitorowania poprzez interfejs internetowy | TAK |
| 6 | Możliwość korzystania z popularnych przeglądarek internetowych | TAK |
| 7 | Możliwość korzystania z urządzeń typu smartfon, tablet | TAK |
| 8 | Możliwość monitorowania instalacji przez użytkownika oraz możliwość monitorowania zbiorczego (wszystkich instalacji) | TAK |

System komunikacji winien zapewnić pełny zdalny dostęp użytkownika ( załączanie,wyłaczanie ,powiadamianie sms i e-mail o wystąpieniu awarii)

### Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny należy zamocować do dachu za pomocą specjalnego systemu montażowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca uszczelni wszystkie przejścia przez poszycie dachowe, ściany budynku do pełnej szczelności. W przypadku braku możliwości lokalizacji paneli na płaszczyźnie południowej, należy zainstalować je na konstrukcjach kierunkujących.

### Przekształtniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostaną inwertery. Falowniki o  stopniu ochrony IP65 dopuszcza się instalować na otwartej przestrzeni. W przypadku zaoferowania innego stopnia ochrony inwertery należy zamontować wewnątrz budynku. Lokalizację inwertera uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobrać w zależności od mocy i układu instalacji u Użytkowników.

Wymagania szczegółowe dla falowników

| Instalacja jednofazowa 1-3 kWp | Instalacja trzyfazowa 3-5 kWp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 75% -100%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) | W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować inwertery mające na celu przetworzenie prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej. Dobór inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych określony i opisany powinien być w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 80% - 110%. Projektant w doborze inwertera powinien kierować się odpowiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń systemu, a także parametrami indywidualnymi dla każdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kąt nachylenia modułów, zmienne warunki nasłonecznienia lub okresowe zacienienie) |  |  |
| Urządzenia powinny pracować z pełną wydajnością w zakresie temperatur od -40°C do +60 °C | Urządzenia powinny pracować z pełną wydajnością w zakresie temperatur od od -40°C do +60 °C |  |  |
| Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. | Inwertery powinny zostać wyposażone w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, pozwalający wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |
| Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) | Urządzenie powinno być wyposażone w ochronę przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a także jednostkę monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach (RCMU) |  |  |
| Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu | Z uwagi na zmienne warunki nasłonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie falowniki powinny być wyposażone w algorytm zapobiegający lokalnym odczytom punktu mocy maksymalnej w charakterystyce prądowo-napięciowej zainstalowanych modułów, wyszukując tym samym rzeczywisty globalny maksymalny punkt mocy w całym stringu |  |  |
| Sprawność maksymalna - minimum 97% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 96% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 96% | Sprawność maksymalna - minimum 98% z zastrzeżeniem, żę sprawność minimum 97% musi być osiągana już przy obciążeniu na poziomie 20%. Sprawność europejska - minimum 98% |  |  |
| Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. | Inwerter powinien współpracować z inteligentnym licznikiem energii umożliwiającym trójfazowy odczyt energii oddanej i pobranej z sieci oraz możliwościa prezentowania wyników w internetowym i mobilnym systemie monitoringu inwertera. |  |  |
| Maksymalne napięcie wejściowe - 600V | Maksymalne napięcie wejściowe - 1000V |  |  |
| Znamionowe napięcie wejściowe - 360V |  |  |  |
| Minimalne napięcie wejściowe - 50V | Minimalne napięcie wejściowe - 250V |  |  |
| Liczba wejść MPP - min. 1 | Liczba wejść MPP - min. 1 |  |  |
| Napięcie znamionowe AC - 220V/230V/240V | Napięcie znamionowe AC - 380V/400V/415V |  |  |
| Zakres napięcia znamionowego - 180V-280V | Zakres napięcia znamionowego - 320 - 480V |  |  |
| Maksymalny prąd wyjściowy - 7A - 11A | Maksymalny prąd wyjściowy - 10 A |  |  |
| Częstotliwość sieci AC - 50Hz | Częstotliwość sieci AC - 50Hz |  |  |
| Liczba zasilanych faz - 1 | Liczba zasilanych faz - 3 |  |  |
| Rozłącznik DC | Rozłącznik DC |  |  |
| Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej | Zdolność ciągłego monitorowania parametrów sieci publicznej |  |  |
| Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC | Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC |  |  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC |  |  |
| Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) | Uniwersalny wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) |  |  |
| Waga <10kg | Waga <12 kg |  |  |
| Zakres temperatur pracy od -40°C do +60 °C | Zakres temperatur pracy od -40°C do +60 °C |  |  |
| Poziom emisji hałasu - <25dB | Poziom emisji hałasu - <30dB |  |  |
| Zużycie energi nocą - <2W | Zużycie energi nocą - < 3W |  |  |
| Stopień ochorny wg. IEC 60529 - IP65 | Stopień ochorny wg. IEC 60529 – IP65 |  |  |
| Zintegrowany serwer www | Komunikacja Ethernet |  |  |
| Komunikacja WLAN i Ethernet | Wyświetlacz graficzny w j. Polskim |  |  |
| Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną | Monitorowanie instalacji przez aplikację mobilną |  |  |
| Monitorowanie instalacji przez portal internetowy | Monitorowanie instalacji przez portal internetowy |  |  |
| Deklaracja zgodności WE | Deklaracja zgodności WE |  |  |
| Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE | Deklaracja zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną zgodna z obowiązującą dyrektywą 2014/30/UE |  |  |
| Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE | Deklaracja zgodności z obowiązującą dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE |  |  |
| Certyfikat zgodności z normą EN 50438 | Certyfikat zgodności z normą EN 50438 |  |  |
| Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej | Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej |  |  |
| Wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017 | Wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017 |  |  |

Dopuszcza się zastosowanie falowników jednofazowych w instalacjach do 3 kWp .

Instalacje fotowoltaiczne równe lub większe niż 3 kWp muszą obsługiwać trzy fazy.

Partner serwisowy ( serwis producenta) dla falowników dostępny w Polsce

### Instalacja prądu stałego i przemiennego

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku (dopuszcza się prowadzenie wewnątrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrój przewodu dobrać na etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z Użytkownikiem. Przewód prądu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzić w korytkach kablowych. Miejsca przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Po stronie użytkownika leży dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych OSD.

### Proponowane parametry kabli do paneli PV

- OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Między  Falownikiem,  a  rozdzielnią  główną  należy  poprowadzić  okablowanie  miedziane  o parametrach  dobranych  do  mocy  zainstalowanej  w  Instalacji  fotowoltaicznej.  Przekrój przewodu  należy  dobrać  do  warunków  obciążenia  długotrwałego,  spadku  napięć  oraz warunków zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia  Użytkownika  zostanie  wyposażona  w  zabezpieczenia  dobrane  do  warunków pracy każdego Falownika.

- OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane  okablowanie  fotowoltaiczne  (strona  DC)  powinno  się  charakteryzować

następującymi parametrami:

•  napięcie znamionowe: 1000VDC

•  podwójna izolacja

•  przekrój min. Ø4,0mm2

•  żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

•  izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy - 50 °C do + 120 °C

•  powłoka: odporna na UV

### Układ pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD przyłączenie mikroisntalacji.

### Instalacja odgromowa

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

### Ochrona przeciwprzepięciowa i przed zwarciami

Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami po stronie AC i DC

### Ochrona przeciwporażeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364

## Wykończenia

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić  z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik obiektu.

## Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

## Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

# Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

## Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.

## Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

## Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

## Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

## Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego o właściciela budynku oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.

## Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

## Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.

## Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

## Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

## Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

## Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badan przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

## Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i Użytkowników.

# Odbiory

Zamawiający ustala następujące odbiory:

- Odbiór dokumentacji projektowej

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiory częściowe

- Odbiór końcowy

- Odbiór pogwarancyjny

## Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski.

## Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa.

## Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, dokumentacją projektową, umową i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

## Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy

- Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach

- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów

- wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane

- gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

# Usługa serwisowa

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres min. 6 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,

- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych,

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017, poz.1073 z óź.zm)

- Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2101 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 )

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 519)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 220 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj.  Dz. U. 2017 r. poz. 1226)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 )

- Normy, a w tym:

- EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków

- EN 50167 Okablowanie poziome

- EN 50168 Okablowanie pionowe

- EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

- PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości

- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków

- PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

- PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego